ICS 27.010

F 10

浙江省地方标准

DB33

DB33/ 644—2007

火力发电厂供电标煤耗限额及计算方法
The quota & calculation method of coal consumption for generating station

2007-06-28发布

- 2008-01-01实施

浙江省质量技术监督局 发布

- 前    言

- 本标准第2章为强制性条款。

- 本标准由浙江省经济贸易委员会提出。

- 本标准由浙江省能源标准化技术委员会归口。

- 本标准起草单位：浙江省节能协会、浙江省能源集团、浙江省电力试验研究院。

- 本标准主要起草人： 章勤、张云雷、徐晓村、张明、牟文彪、吴煜忠、屠小宝。

火力发电厂供电标煤耗限额及计算方法

  - 范围

本标准规定了火力发电厂供电标准煤耗技术经济指标的限额和计算方法。

本标准适用于已投入商业运行的火力发电厂纯凝式汽轮发电机组的供电标准煤耗技术经济指标的统计计算和评价。

  - 供电煤耗指标限额

供电煤耗是反映火电厂发电设备效率和经济效益的一项综合性技术经济指标。本标准所指供电煤耗均为年度（自然年）统计值。

供电煤耗指标限额 = 供电煤耗指标基准值 × 修正系数

- 即   B = K × BJ                                                       (1)

- 式中：

- B——机组供电煤耗指标限额；

- BJ——供电煤耗指标基准值；(见表1)

- K——修正系数，K = 1 + KL × (0.85 – X)

- 其中：

- KL为负荷修正系数，X为负荷系数 。

- 当X ＞ 0.85 时，KL =0；

- 当0.85 ≥ X ＞ 0.70 时，KL =0.20；

- 当0.70 ≥ X ＞ 0.60 时，KL =0.25；

- 当0.60 ≥ X 时，KL =0.30；

- 供电煤耗指标基准值见表1。

表1  供电煤耗指标基准值

| 机组 | 供电煤耗（无脱硫）指标基准值 单位：克/千瓦时 | 供电煤耗（有脱硫）指标基准值 单位：克/千瓦时 |
| --- | --- | --- |
| 100 MW等级机组 （100MW-115MW） | 378 | 385 |
| 125 MW等级机组 （120MW-160MW） | 359 | 366 |
| 200 MW等级机组 （200MW-250MW） | 348 | 355 |
| 300 MW等级机组国产（300MW-350MW） | 334 | 339 |
| 300 MW等级机组进口（300MW-350MW） | 325 | 330 |
| 600 MW等级及以上机组 （国产亚临界） | 326 | 331 |

表1（续）

| 机组 | 供电煤耗（无脱硫）指标基准值 单位：克/千瓦时 | 供电煤耗（有脱硫）指标基准值 单位：克/千瓦时 |
| --- | --- | --- |
| 600 MW等级及以上机组 （进口亚临界） | 323 | 328 |
| 600 MW等级及以上机组 （超临界） | 319 | 324 |
| 1000 MW等级及以上机组 （超超临界） | 308 | 313 |
| - 注：*国产机组是指由国内制造厂商生产、提供的产品，包括国产引进型。 |  |  |

  - 耗用标准煤量技术经济指标

耗用标准煤量是指统计期内用于生产所耗用的燃料（包括煤、油和天然气等）折算至标准煤的燃料量。

计算公式为:

Bb = Bh – Bkc                                                        (2)

式中:

Bb ——统计期内耗用标准煤量， t ；

Bh ——统计期内耗用燃料总量 (折至标准煤)，包括燃煤、燃油与其他燃料之和，同时需考虑煤仓、粉仓等的变化，t ；

Bkc——统计期内应扣除的非生产用燃料量 (折至标准煤)，t 。

应扣除的非生产用燃料量:

a)发电机做调相运行时耗用的燃料；

b)厂外运输用自备机车、船舶等耗用的燃料；

c)修配车间、副业、综合利用及非生产用 (食堂、宿舍、幼儿园、学校、医院、服务公司和办公室等)的燃料。

  - 厂用电技术经济指标

发电厂用电率是指统计期内厂用电量与发电量的比值。

计算公式为        Lfcy=WdWf×100                                                   (3)

Wd = Wcy – Wkc                                                                                               (4)

- 式中:

- Lfcy——发电厂用电率，% ；

- Wd ——发电用的厂用电量，kW·h；

- Wf ——统计期内发电量，kW·h；

- Wcy——统计期内厂用电量，kW·h；

- Wkc——统计期内应扣除的非生产用厂用电量，kW·h。

应扣除的非生产用厂用电量包括：

a)发电机作调相机运行时耗用的电量；

b)厂外运输用自备机车、船舶等耗用的电量；

c)输配电用的升、降压变压器 (不包括厂用变压器)、变波机、调相机等消耗的电量；

d)修配车间、副业、综合利用及非生产用 (食堂、宿舍、幼儿园、学校、医院、服务公司和办公室)的电量。

  - 发电煤耗技术经济指标

发电煤耗是指统计期内每发一千瓦时电量所需耗用的标准煤量。

- 计算公式为      bf=BbWf×106                                                  (5)

- 式中:

- bf——发电标准煤耗，g/(kW·h)；

- Bb——统计期内耗用标准煤量，t；

- Wf——统计期内发电量，kW·h。

  - 负荷系数技术经济指标

负荷系数是指机组运行平均负荷与机组额定容量的比值。

计算公式为      X=PpjPe                                                       (6)

- 式中:

- X ——负荷系数，MW/MW；

- Ppj——机组平均负荷，MW；

- Pe——机组额定容量，MW。

  - 供电煤耗技术经济指标

供电煤耗是指统计期内每供一千瓦时电量所需耗用的标准煤量。

计算公式为      bg=bf1−Lfcy100                                                   (7)

- 式中:

- bg ——供电标准煤耗，g/(kW·h)；

- bf ——发电标准煤耗，g/(kW·h)；

- Lfcy—— 发电厂用电率，% 。

______________________